### Zawartość opracowania

- Opis techniczny

  - Przedmiot i zakres opracowania

  - Podstawa opracowania

  - Charakterystyka obiektu

  - Opis projektowanej instalacji

    - Założenia ogólne

    - Instalacja wentylacji pomieszczeń

    - Automatyczna regulacja i sterowanie

    - Ochrona akustyczna i p-poż

    - Wentylacja węzłów sanitarnych

  - Materiały

  - Wykonanie i odbiór

- Obliczenia

  - Parametry obliczeniowe powietrza

  - Dane dotyczące budynku

  - Bilans powietrza

- Wytyczne branżowe

3.1.     Prace budowlane

  - Prace elektryczne

  - Instalacja wod-kan

- Uwagi końcowe

- Zestawienie urządzeń

- Przepisy i normy związane

- Zestawienie elementów wentylacji

- Część rysunkowa

Rys. nr 1.00. Rzuty, widok "W"

Rys. nr 1.01. Przekrój A-A

### Opis techniczny

### Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany-wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa z siedzibą przy ul. Radzyńskiej 4 w Łasinie.

Zakres opracowania obejmuje:

- opis techniczny;

- obliczenia;

- dobór urządzeń;

- zestawienie elementów instalacji;

- część rysunkową.

### Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

-    umowa o usługi projektowe;

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;

- uzgodnienia z użytkownikiem obiektu;

- katalogi producentów urządzeń;

-    obowiązujące normy i  przepisy.

1.3. Charakterystyka obiektu

Obiekt stanowi budynek 2 kondygnacyjny, podpiwniczony. Konstrukcja budynku murowana, ściany murowane, dach płaski kryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa szczelna. Pomieszczenia bloku operacyjnego znajdują się na poziomie I piętra w południowej części budynku.

  - Opis projektowanej instalacji

    - Założenia ogólne

Ze względu na szczególny charakter obiektu jakim jest blok operacyjny szpitala jako podstawowe kryteria doboru urządzeń w projekcie przyjęto niezawodność działania, wysoką sprawność, odpowiednie wykonanie higieniczne potwierdzone certyfikatami.

Wentylacją mechaniczną i klimatyzacją objęto pomieszczenia wymagające odpowiednio zorganizowanej wymiany powietrza. Przy określaniu niezbędnej ilości i parametrów powietrza wentylacyjnego kierowano się zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Ponadto stosowano się do zasad zawartych w „Wytycznych do projektowania szpitali ogólnych. Instalacje sanitarne – Zeszyt 5. Wentylacja i klimatyzacja.”

    - Instalacja wentylacji pomieszczeń

Do wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń bloku operacyjnego zlokalizowanych na I piętrze budynku przyjęto rozwiązanie o następujących założeniach:

- zapewnienie niezbędnej ilości powietrza;

- praca w 100% na powietrzu świeżym;

- zastosowanie filtrów absolutnych klasy H13 w pomieszczeniach sali operacyjnej, sali przedoperacyjnej i sali wybudzeń;

-    centrala wentylacyjna nawiewno-wyciągowa z podwójną filtracją powietrza, nagrzewnicą elektryczną, chłodnicą freonową, wentylatorem nawiewnym i wyciągowym oraz rekuperatorem do odzysku ciepła od powietrza wywiewanego.

Wymaganą wydajność urządzenia wentylacyjnego ustalono zapewniając wymaganą przepisami ilość wymian oraz (lub) co najmniej 40 m3/h na każdą osobę przewidzianą w pomieszczeniu na pobyt stały.

Na podstawie obliczeń ustalono niezbędną wydajność centrali wentylacyjnej wynoszącą 4100 m3/h powietrza nawiewanego i 3800 m3/h powietrza usuwanego.

Przyjęto centralę klimatyzacyjną składającą się z następujących sekcji:

- wentylator powietrza nawiewanego;

- wentylator powietrza wywiewnego;

- filtr powietrza zewnętrznego klasy EU5;

- filtr powietrza nawiewanego klasy EU9;

- filtr powietrza wywiewanego klasy EU5;

- chłodnica freonowa;

- odkraplacz wewn. ;

- odzysk ciepła;

- nagrzewnica elektryczna;

- nawilżacz parowy wewn..

Centrala klimatyzacyjna została usytuowana w wentylatorowni na poddaszu budynku. Dostarcza ona uzdatnione powietrze w ilości zapewniającej utrzymanie właściwych parametrów powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Powietrze z centrali zostanie doprowadzone do przewodów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej rozprowadzonych na poddaszu oraz pod sufitem klimatyzowanych pomieszczeń. Przewody wentylacyjne wyposażono w przepustnice regulacyjne i klapy p-poż.

Nawiew i wyciąg powietrza do i z pomieszczeń nastąpi poprzez nawiewniki wirowe, nawiewniki z filtrem absolutnym i elementy wywiewne umieszczone pod sufitem klimatyzowanych pomieszczeń i połączone z kanałami magistralnymi. Nawiew powietrza wentylacyjnego do sali operacyjnej przewidziano poprzez strop laminarny wyposażony w filtr powietrza klasy H13 umieszczony nad stołem operacyjnym. Wyciąg powietrza z sali operacyjnej przewidziano za pomocą istniejących kratek wyciągowych  w 80% z dolnej części pomieszczenia i w 20% z górnej. Nawiewniki bloku operacyjnego a także obsługujące salę przedoperacyjną, pooperacyjną i gabinet zabegowy zostały wyposażone w filtry klasy H13.

Świeże powietrze pobierane będzie z czerpni ściennej na poddaszu.

Wyrzutnia powietrza została zlokalizowana na dachu budynku i połączone z centralą wentylacyjną pionowym przewodem prostokątnym z blachy stalowej ocynkowanej. Wszystkie przewody wentylacyjne na poddaszu należy izolować termicznie wełną mineralną o grubości 100 mm na folii aluminowej. Wszystkie przewody wentylacyjne biegnące na piętrze budynku należy izolować wełną mineralną o grubości 50 mm na folii aluminiowej.

Agregat skraplający centrali wentylacyjnej zostanie umieszczony na zewnętrznej ścianie wentylatorowni w pobliżu okna.

    - Automatyczna regulacja i sterowanie

Zadaniem instalacji klimatyzacji będzie utrzymanie w pomieszczeniach fizycznych

parametrów zgodnych z wymogami , przy równoczesnym zachowaniu wymagań

czystości i głośności .

Zakłada się, że poprzez układ automatycznej regulacji realizowane będą następujące

funkcje:

- ogrzewanie powietrza w okresie zimowym i przejściowym

- nawilżanie powietrza w okresie zimowym i przejściowym regulator wilgotności

steruje pracą nawilżacza parowego

- chłodzenie powietrza w okresie letnim regulator temperatury steruje pracą zaworu

regulacyjnego w układzie chłodniczym

- odwilżanie powietrza w okresie przejściowym i letnim regulator wilgotności steruje

pracą zaworu regulacyjnego w układzie chłodniczym, natomiast regulator

temperatury steruje pracą zaworu regulacyjnego w układzie nagrzewnicy.

Ponadto układ automatycznej regulacji i sterowania przejmuje wszystkie inne funkcje

kontrolno-pomiarowe oraz nastawcze.

Układ automatycznej regulacji będzie oparty na systemie modułowym z

mikroprocesorowym przetwarzaniem systemów doprowadzonych z elementów

peryferyjnych ( czujników , wyłączników , regulatorów itp.) rozmieszczonych na

instalacji. Po przetworzeniu są z kolei wysyłane do poszczególnych odbiorników

odpowiednie sygnały sterujące oraz sygnały pracy, usterek lub awarii.

    - Ochrona akustyczna i p-poż

W celu zapewnienia właściwej ochrony akustycznej pomieszczeń przewidziano zastosowanie centrali wentylacyjnej ze ściankami z warstwą izolacji akustycznej o niskiej emisji hałasu.

Kanały wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia

przeciwpożarowego (wyjścia z maszynowni, przejścia przez strop) wyposażone są w klapy odcinające p.poż z wyzwalaczem termicznym 720C i czujnikiem położenia.

Na każdej kondygnacji przewiduje się zblokowanie systemów obsługujących dane

piętro z czujkami dymowymi zlokalizowanymi w obrębie tej kondygnacji/ sygnał z

centralki p.poż /. Zadziałanie czujki dymowej wyłącza wszystkie systemy wentylacyjne

uruchomione w danej strefie.

Uwaga :

Zastosowane urządzenia, materiały i wyroby służące do ochrony ppoż. muszą posiadać

certyfikaty zgodności lub aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie

p.poż. zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MSWiA z dn.15.06.2002 /Dz.U. Nr 75 poz. 690/

    - Wentylacja węzłów sanitarnych

Do wentylacji WC przewidziano oddzielny układ wentylacyjny wyposażony w wentylator kanałowy przcujący jednocześnie z centrala wentylacyjną.

  - Materiały

Sieć kanałów projektuje się z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach zgodnych z

BN-70/8865-05 typ A/I.

Kanały prowadzone będą  po pddaszu oraz pod stropem piętra i układane będą na typowych podporach i podwieszeniach wg BN-67/8865-26 , maskowane będą obudową z płyt G-K lub stropami podwieszonymi .

Przewody wentylacyjne o przekroju okrągłym z blachy stalowej ocynkowanej typu „spiro”.

Klapy p-poż z wyzwalaczem topikowym.

Izolacja termiczna matami z wełny mineralnej o współczynniku przewodności λ=0,032 W/mK o grubości 100 i 50 mm z płaszczem z folii aluminiowej.

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

  - Wykonanie i odbiór

Instalację wykonać wraz z badaniami skuteczności działania i ostatecznym odbiorem zgodnie z przepisami zawartymi w publikacji „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Zeszyt Nr 5 z Wrzesień 2002 wydanymi przez COBRTI Instal, zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

Należy stosować się do instrukcji i zaleceń producentów elementów instalacji i urządzeń.

- Obliczenia

  - Parametry obliczeniowe powietrza

(wg PN-76/B-03420, PN-78/B-03421)

Miejscowość : Łasin, woj. Kujawsko-Pomorskie - strefa II

lato  :                   zima :

powietrze zewnętrzne :     t s           30,0  o C             - 18  o C

(             52 %                   100 %

x             12,4  g/kg             0,9 g/kg

i              60,8  kJ / kg       -15,9 kJ/kg

powietrze wew. :               t p                 25 o C                   24 o C

(             55   %                   35  %

x            9,42 g/kg            6,18 g/kg

i            11,50 kcal/kg      9,28 kcal/kg

(48,12 kJ/kg)     (38,85 kJ/kg)

  - Dane dotyczące budynku :

Wolnostojący  , ściany i stropodach  wykonane zgodnie z wymaganiami

PN-82/B-02020. Ochrona cieplna budynków.

Wartość współczynnika k :

Ściany   -  pełne  			                 0,55  W / m2 * K

- z otwor. drzwiowym. i okiennymi   0,65  W / m2 * K

Okna  podwój. szklone        		       2,00  W / m2 * K

Drzwi  dopasowane                                        3,00   W / m2 * K

Oświetlenie:  jarzeniowe 300lux - 20  W / m 2 ( przymocowane do sufitu, oprawy nie wentylowane

  - Bilans powietrza

| BILANS POWIETRZA |
| --- |
| Nr i nazwa pomieszczenia | Pow. | Wys. | Kuba-tura | Ilość osób | Jedn. ilość powietrza | Ilość wymian | Ilość powietrza |
|  |  |  |  |  |  |  | nawiew | wyciąg |
|  | m2 | m | m3 | osoba | m3/os | w/h | m3/h | m3/h |
| BLOK OPERACYJNY |
| 1. SALA OPERACYJNA | 30,1 | 3,30 | 99 | 0 |  | 12,0 | 1 190 | 952 |
| 1.1 STERYLIZATORNIA | 7,8 | 3,30 | 26 | 0 |  | 10,0 | 256 | 256 |
| 1.2 ŚLUZA | 3,1 | 3,30 | 10 | 0 |  |  | 0 | 238 |
| 1.3 POM. PRZYG. LEKARZY | 5,5 | 3,30 | 18 | 0 |  | 10,0 | 182 | 164 |
| 1.4 PRZEBIERALNIA | 4,6 | 3,30 | 15 | 0 |  | 8,0 | 121 | 0 |
| 1.5 WC | 1,6 | 3,30 | 5 | 0 |  |  | 0 | 121 |
| 1.6. MAGAZYN CZYSTY | 2,2 | 3,30 | 7 | 0 |  | 7,0 | 51 | 0 |
| 2. KORYTARZ/ŚLUZA | 27,4 | 3,30 | 90 | 0 |  | 5,0 | 451 | 384 |
| 3. GABINET ZABIEGOWY | 18,6 | 3,30 | 61 | 0 |  | 12,0 | 738 | 664 |
| 4. SALA PRZEDOPERACYJNA | 17,1 | 3,30 | 57 | 1 | 678 | 12,0 | 678 | 577 |
| 5. SALA POOPERACYJNA | 14,0 | 3,30 | 46 | 1 | 462 | 10,0 | 462 | 416 |
| RAZEM: | 132 |  | 435 | 2 |  | 8,7 | 4 130 | 3 771 |
| w tym: | pom. "czyste": | 4 130 | 3 650 |
|  | sanitariaty: |  | 121 |

- Wytyczne branżowe.

  - Prace budowlane.

W zakresie prac budowlanych należy przewidzieć wykonanie:

- dostosowania poddasza na potrzeby wentylatorowni poprzez demontaż nieczynnych urządzeń i przewodów wentylacyjnych;

- oddzielenia pożarowego wentylatorowni w postaci ścian, sufitu i podłogi o klasie odporności ogniowej EI60;

- otworów przejściowych przez ściany, strop i dach budynku w celu przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych;

- cokołów pod podstawy i wyrzutnie dachowe;

- konstrukcji wsporczej pod agregat skraplający na ścianie zewnętrznej poddasza;

- obudowy higienicznej kanałów wentylacyjnych na piętrze ściankami G-K lub sufitu podwieszanego.

  - Prace elektryczne

Należy wykonać następujące prace elektryczne:

-    doprowadzenie zasilania elektrycznego do centrali wentylacyjnej w wentylatorowni;

- położenie przewodów sterowniczych wg list kablowych i schematów roboczych producenta centrali wentylacyjnej;

- doprowadzenie zasilania elektrycznego i sterowania do agregatu skraplającego;

- doprowadzenie zasilania elektrycznego i sterowania do wentylatora wyciągowego z WC.

  - Instalacja wod-kan

Należy przewidzieć:

- doprowadzenie wody pitnej, bez zapachu do nawilżacza parowego w ilości 42 kg/h, ciśnieniu 2-6 bar;

- odprowadzenie wody i skroplin z nawilżacza i odkraplacza centrali wentylacyjnej do kanalizacji rurą PVC 50 poprzez syfon;

- wpust podłogowy i zlew z zaworem czerpalnym ze złączką do węża w wentylatorowni.

- Uwagi końcowe

- całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Zeszyt Nr 5. Wydania COBRTI Instal. Wrzesień 2002 r.

-    wszystkie urządzenia przewidziane w projekcie winny posiadać parametry z

charakterystyk eksploatacyjno-użytkowych ujętych w części obliczeniowej oraz

specyfikacji wyposażenia.

Uwaga !

      - należy wykonać ekspertyzę stropu nad blokiem operacyjnym pod względem możliwości przeniesienia dodatkowego obciążenia od urządzeń wentylacyjnych montowanych na poddaszu i w razie konieczności dokonać jego wzmocnienia;

      - należy zapewnić w wentylatorowni temperaturę nie niższą niż +50C.

- Zestawienie urządzeń

| Ozna-czenie | Nazwa urządzenia | Ilość szt. | Zasilanie elektryczne | Uwagi, usytuowanie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NW1 | Centrala wentylacyjna, nawiewno-wyciągowa Vn=4100 m3/h; 450 Pa; Vw=3800 m3/h; 300 Pa; z odzyskiem ciepła (wymiennik przeciwprądowy) z nagrzewnicą elektryczna 12 kW, chłodnicą freonową 10,9 kW, nawilżaczem parowym 42 kg/h. | 1 | 3x400V, 50Hz; 17,2 kW; | poddasze – pom. wentylatorowni |
| AK | Agregat skraplający centrali wentylacyjnej Qch=12,0 kW | 1 | 3x400V, 50Hz 4,0 kW | Ściana zewn. pom. wentylatorowni |
| WWC-6 | Wentylator kanałowy Vw=125 m3/h, 60 Pa | 1 | 0,11A/230V, 50Hz 0,025 kW | poddasze |

- Przepisy i normy związane

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. (Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 r.)

- Wytyczne projektowania szpitali ogólnych. Instalacje sanitarne. Zeszyt 5. Wentylacja i klimatyzacja. Wydanie II. Autor: mgr inż. Piotr Kruczkowski.

- PN-EN 1505; 2001  Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary.

- PN-EN 1506; 2001  Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary.

- PN-B-01411; 1999  Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.

- PN-B-03434; 1999  Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania.

- PN-B-76001; 1999  Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność.

- PN-B-76002; 1976  Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych.

- PN-EN 1751; 2001  Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających.

- PN-EN 1886; 2001  Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne.

- ENV 12097; 1997  Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów.

- PZPN-EN 12599  Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- PrEN 12236  Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania wytrzymałości.

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Zeszyt Nr 5.     Wydanie COBRTI Instal. Wrzesień 2002 r.